输气管道雷电防护装置检测表

第 ×页 共 ×页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 防雷类别 |  |  |  |  |  |  | 检测 日期 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 输气站和阀室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 |  |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项评定 |  |
| 接 闪 器 |  | 类型 |  |  | 杆 、带 、网 、线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  |  | GB50057— 2010,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | 锈蚀 、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB50057— 2010附录 D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  |  | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 |  | 形式 |  |  | 明敷 、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均间距 |  |  | GB50057— 2010,4.2.4、4.3.3、4.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  |  | GB50057— 2010,5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡 |  |  | GB50057— 2010,5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防接触电压 |  |  | GB50057— 2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 |  | 形式 |  |  | 自然 、人工 、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地方式 |  |  | 共用 、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压 |  |  | GB50057— 2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  |  | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷电波侵人措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项评定 |  |
| 连 接 物 名 称 |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB50057— 2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接质量 |  | 跨接 、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  | 锈蚀 、无锈蚀 、严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡电阻 |  | <0.2 Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB50057— 2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接质量 |  | 跨接 、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  | 锈蚀 、无锈蚀 、严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡电阻 |  | <0.2 Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图 C.9   输气管道雷电防护装置检测表格式

Qx/T232一2019

第 ×页 共 ×页

| 检测内容 |  | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低 压 配 电 线 路 | 敷设形式 | 架空 、沿屋面 、沿女儿墙 、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB50057— 2010,6.3.3、6.3.4 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管 、金属线槽 、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有 、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 | 架空 、沿屋面 、沿女儿墙 、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB50057— 2010,6.3.3、6.3.4 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管 、金属线槽 、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有 、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |
| 检测内容 |  | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低 压 配 电 系 统 的 SPD | 型号 | — |  |  |
|  | 安装位置 | — |  |  |
|  | 数量 | — |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T21431—2015,5.8.2.7 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431— 2015,5.8.2 |  |  |
|  | 压敏电压 U1mA | GB/T21431—2015,5.8.5.1 |  |  |
|  | 漏电流 Iie | GB/T21431—2015,5.8.5.2 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB50057— 2010,5.1.2 |  |  |
|  | 接地线长度 | GB/T 21431— 2015,5.8.1 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T21431—2015,5.8.2.6 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Q |  |  |
| 信 号 系 统 的 SPD | 型号 | — |  |  |
|  | 安装位置 | — |  |  |
|  | 数量 | — |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431— 2015,5.8.3 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB50057— 2010,5.1.2 |  |  |
|  | 接地线长度 | GB/T 21431— 2015,5.8.1 |  |  |
| 工艺装置区 |  |  |  |  |
| 检测内容 |  | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 接 地 线 | 形式 | 直流接地 、交流接地 、静电接地 、 保护接地 |  |  |
|  | 材质规格 | GB50057— 2010,5.4.1 |  |  |

图 C.9   输气管道雷电防护装置检测表格式(续)

Qx/T232— 2019

第 ×页 共 ×页

| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测结果 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 区 设 备 名 称 |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |  |  |  |  |  |
| 工艺装置区电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测结果 |  | 单项评定 |
| 低 压 配 电 系 统 的 SPD | 型号 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  |  | GB/T21431—2015,5.8.2.7 |  |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  |  | GB/T 21431— 2015,5.8.2 |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压 U1mA |  |  | GB/T21431—2015,5.8.5.1 |  |  |  |  |  |
|  | 漏电流 Iie |  |  | GB/T21431—2015,5.8.5.2 |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体材料和规格 |  |  | GB50057— 2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431— 2015,5.8.1 |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  |  | GB/T21431—2015,5.8.2.6 |  |  |  |  |  |
|  | 过渡电阻 |  |  | <0.2 Q |  |  |  |  |  |
| 信 号 系 统 的 SPD | 型号 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  |  | GB/T 21431— 2015,5.8.3 |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体材料和规格 |  |  | GB50057— 2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431— 2015,5.8.1 |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用(章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |

图 C.9   输气管道雷电防护装置检测表格式(续)